## Gradjevinski radovi
TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE DRUŠTVENOG DOMA SVETI PETAR
Prema ARHITEKTONSKOM projektu, GP Mapa 1 zajedničke oznake IB300417, br.teh.dn. 300417
OPĆI UVJETI
Demontaža pojedinih dijelova i rušenje sitnijih dijelova u pravilu se izvodi najprije unutar objekta, a zatim na vanjskim dijelovima.
Posebno je nužno paziti na instalacije i voditi brigu da su one prije početka radova na demontažama i rušenjima isključene, o čemu treba izvoditelj zajedno sa nadzornim organom investitora provesti kontrolu isključenja svih vrsta instalacija.
Ako se radi o krovovima, onda se pod rušenjem treba smatrati demontaža, skidanje i rušenje svih elemenata krova, osim betonske konstrukcije.
Jedinična cijena iz ponude izvođača treba obuhvatiti kompletne potrebe, uključivo sve pripremno završne radove (eventualno potrebna podupiranja i skele).
Količine u troškovniku računate su u adekvatno ugrađenom kompaktnom stanju materijala u konstrukcijama, te se neće priznati nikakve razlike između kompaktnog i rastresitog stanja.
Po završetku radova potrebno je sav otpadni materijal sortirati prema tipu, te odvesti na deponiju određenu od strane općine ili županije.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadponujuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika.
R.br. | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) | izvodi
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Demontaža unutrašnje i vanjske stolarije, a stavka uključuje i rolete, klupčice i ostale dijelove s transportom na gradsku deponiju.
| - veličine do 2,0 m2 | kom | 10 |  | 0
| - veličine 2,0 do 4,0 m2 | kom | 7 |  | 0
| - veličine preko 4,0 m2 | m2 | 50.12 |  | 0
1.2. | Uklanjanje zidne i stropne obloge, uključivo transport svog otpadnog materijala na gradsku deponiju, te plaćanje potrebnih pristojbi.
| - drvena obloga na zidovima i stropu s podkonstrukcijom | m2 | 345 |  | 0
| - keramičke pločice | m2 | 20 |  | 0
1.3. | Rušenje zidova od opeke, pozornice, fert stropa i serklaža uključivo transport svog otpadnog materijala na gradsku deponiju, te plaćanje potrebnih pristojbi.
| - nosivi zidovi (skela uključena) | m3 | 14 |  | 0
| - pregradni zidovi 12 cm | m2 | 55 |  | 0
| - fert strop 20 cm sa serklažima | m2 | 65 |  | 0
| - ab ploča i stupovi | m3 | 4 |  | 0
| - unutarnje ab stubište i stupovi | m3 | 2.6 |  | 0
1.4. | Demontaža kosih krovnih ploha pokrivenih azbestcementnim valovitim pločama. Azbestcementne ploče se zbrinjavaju na zato određenu deponiju, što treba uračunati u jediničnu cijenu. U jediničnu cijenu uračunati i demontažu svih limenih opšava krova, spojeva krova i zidova i gromobrana i odvoz na deponiju do 5 km udaljenosti. Obračun po m2. | m2 | 515 |  | 0
1.5. | Demontaža i ponovna montaža fasadnog dimnjaka h=8m sa svim priključcima koji su uračunati u stavku | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Demontaža i uklanjanje postojećih žljebova i vertikalnih oluka sa spojnim elementima, kukama na dijelu krovišta na kojem se mijenja pokrov. Stavkom obuhvaćen sav rad pribor i skela. Obračun po m' u kompletu. | m1 | 122 |  | 0
Napomena: Jedinična cijena obuhvaća transport svog otpadnog materijala na gradsku deponiju, te plaćanje potrebnih pristojbi.
| PRIPREMNI RADOVI |  | UKUPNO KN: |  | 0
2. | BETONSKI RADOVI
2.1. | Betoniranje stupova kružnog presjeka d=30 cm visine do 3 m. U stavku uključena oplata i armatura (terasa) | m3 | 0.9 |  | 0
2.2. | Betoniranje stropne ploče d = 14 cm. U stavku uključena oplata i armatura (terasa)
| - beton C25/30 | m3 | 7.5 |  | 0
| - oplata s podupiračima | m2 | 50 |  | 0
| - armatura | kg | 850 |  | 0
2.3. | Betoniranje AB nadvoja u nosivim i pregradnim zidovima betonom klase C 25/30 u daščanoj oplati. U stavku uključiti potrebnu skelu.
| - beton C25/30 | m3 | 3.2 |  | 0
| - oplata | m2 | 26 |  | 0
| - armatura | kg | 330 |  | 0
| BETONSKI RADOVI |  | UKUPNO KN: |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Dobava materijala te zidanje nosivih zidova d=29 cm modularnom šupljom opekom 29x19x19 cm u produžnom mortu M5. U stavku uključena i skela | m3 | 8.5 |  | 0
3.2. | Dobava materijala te zidanje pregradnih zidova d=10 cm modularnom šupljom opekom u produžnom mortu M5. U stavku uključena i skela | m2 | 65 |  | 0
3.3. | Dobava materijala te izvedba grube i fine unutarnje žbuke od zidova i stropa produžnim mortom za žbukanje M 2,5. Uključeno i prethodno prskanje površina rijetkim cementnim mortom. Uglovi se moraju izvesti pod pravim kutem, a bridovi lagano zaobljeni. Stavkom je obuhvaćena i potrebna prijenosna skela. Visina rada do 2,65 m. | m2 | 120 |  | 0
3.4. | Zidarski popravak (izrada) špaleta oko otvora, oko novougrađenih prozora/vrata - izvodi se iz grube i fine produžne vanjske žbuke. U cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor.
| - špalete do 30 cm širine | m1 | 120 |  | 0
3.5. | Dobava, izrada i postavljanje konstrukcije polukružnih stepenica, izrada gazišta te fina završna obrada. | komplet | 1 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI |  | UKUPNO KN: |  | 0
4. | TESARSKI RADOVI
4.1. | Izrada drvene višestrešne krovne konstrukcije krovišta nagiba 33° prema projektu iz piljene drvene grade od četinara II klase. U cijenu je uključena sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim premazom, sav potreban okov spojeva i usidrenja, te sav rad na izradi i prijenosima. Izvodi se prema statičkom proračunu. Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 60 |  | 0
4.2. | Obijanje kompletne krovne površine falcanim blanjanim daskama debljine 2,2 cm. Obračun prema stvarnoj površini (kosini) te zaštita bojom | m2 | 70 |  | 0
4.3. | Dvostruko letvanje kosih krovnih ploha drvenim letvama 3/5 cm četinari II klase neposredno na rogove ili na opšav krova. U cijeni je sadržan premaz drvene grade zaštitnim fungicidnim sredstvom. Obračun po m2 poletvane površine, mjereno po kosoj površini krova. | m2 | 70 |  | 0
| TESARSKI RADOVI |  | UKUPNO KN: |  | 0
5. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
5.1. | Pokrivanje krova biber crijepom koji zadovoljava nagib iz projekta na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad, svi potrebni dodaci, sitni potrošni materijal te svi mogući dodaci za zaštitu od ptica, kukaca i dr. | m2 | 70 |  | 0
5.2. | Dobava i ugradnja drvenih rogova dimenzije 16x10 cm sa svim pričvrsnim elementima, zaštitom od insekata i bojanjem. | m3 | 7.25 |  | 0
5.3. | Dobava i ugradnja krovnih limenih panela s poliuretanskom izolacijom debljine 12 cm tipa "Lim-mont", sa svim potrebnim predradnjama i pričvrsnim materijalom te svim potrebnim sitnim potrošnim materijalom i alatom. Boja prema želji investitora. | m2 | 480 |  | 0
| KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  | UKUPNO KN: |  | 0
6. | LIMARSKI RADOVI
6.1. | Izrada i ugradnja visećeg žlijeba na okapnom rubu krova. Žlijeb je iz pocinčanog lima d=0.55 mm pričvršćen na rogove pocinčanim željeznim kukama. | m' | 80 |  | 0
6.2. | Izrada i ugradnja vertikalnih odvodnih cijevi iz pocinčanog lima d=0.55mm. Vertikale su o zid pričvršćene pocinčanim obujmicama na razmaku od cca 1.00m. | m' | 40 |  | 0
6.3. | Izrada i montaža koljena vertikalnih odvodnih cijevi. Koljena su o 12cm, izrađena iz pocinčanog lima d=0.55mm. | kom | 14 |  | 0
6.4. | Izrada i opšava krova pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine 80cm. | m' | 95 |  | 0
6.5. | Dobava i ugradnja snjegobrana. Stavka uključuje sav vijčani i brtveni materijal | m' | 180 |  | 0
| LIMARSKI RADOVI |  | UKUPNO KN: |  | 0
7. | FASADERSKI RADOVI
7.1. | Nabava materijala, izrada i postava toplinskog fasadnog sistema tipa “ETICS” , prema HRN EN 13499 Toplinski sistem se sastoji od: - ploče samogasivog ekspandiranog polistirena EPS –F pročeljni tip d=12,0 cm (15 kg/m3) u skladu s HRN EN 13163 I HRN EN 13499 postavljene na osnovni rubni profil iz Al-u. Ploče su ljepljene polimercementim mortom i pričvršćene pričvrsnicama. - polimercementni mort armiran alkalno postojanom mrežicom od staklenih vlakana, nanosi se u dva sloja, ukupne debljine do 5,0 mm Sistem se izvodi na ab elementima i zidovima od opeke. Na špalete otvora postavlja se EPS debljine 5,0 cm – uključiti u cijenu. (površina špaleta nije odvojeno iskazana sukladno GN za žbukanje, a zbog veličine otvora do 5,0 m2). Stavka uključuje dobavu i postavu potrebnih profila ( rubni sokl profil I sl.). U cijenu uračunati postavu i demotažu fasadne skele. U cijeni m2 komplet izvedene fasade obuhvatiti obradu svih špaleta, rubova, bridova, postave rubnih profila, završetaka, spojeva, prodora. Sve komponente sustava moraju se ugraditi od istog proizvođača. Izvedba zaštitno dekorativne silikatne žbuke valjane teksture (zrno do 2mm) u svemu prema uputama proizvođača u postojećoj boji. Podlogu prethodno impregnirati i pripremiti prema uputama proizvođača što je potrebno uključiti u cijenu. Obračun po m2 pročelja, sve komplet. | m2 | 595 |  | 0
7.2. | Nabava materijala, izrada i postava toplinskog fasadnog sistema tipa “ETICS” , prema HRN EN 13499, postava u zoni sokla. Prosječna visina polaganja 30 cm. Toplinski sistem se sastoji od: - ploče ekstrudiranog polistirena XPS hrapave površine d=8,0 cm (30 kg/m3) u skladu s HRN EN 13163 I HRN EN 13499 postavljene do osnovnog rubnog profila iz Al-u. Ploče su ljepljene polimercementim mortom i mehanički pričvršćene pričvrsnicama sa širokom glavom - polimercementni mort armiran alkalno postojanom mrežicom od staklenih vlakana, nanosi se u dva sloja, ukupne debljine do 5,0 mm. Sistem se izvodi na ab elementima i zidovima od opeke. Stavka uključuje dobavu i postavu potrebnih profila ( rubni sokl profil I sl.). U cijeni m2 komplet izvedene fasade obuhvatiti obradu svih špaleta, rubova, bridova, postave rubnih profila, završetaka, spojeva, prodora. Sve komponente sustava moraju se ugraditi od istog proizvođača. Nabava materijala, izrada i postava završnog sloja na podlogu armiranog cementnog ljepila na podnožju zida – soklu – dekorativne akrilatne žbuke na bazi umjetnih smola ( kao npr. Teraplast ili jednokovrijedno) veličine zrna do 1,25 mm. Izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m2 sokla, sve komplet. | m2 | 40 |  | 0
| FASADERSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
8. | VANJSKA I UNUTARNJA STOLARIJA
8.1. | Dobava i ugradba vanjskih aluminijskih ostakljenih vrata. Vrata komplet sa dovratnikom, dvokrilna, zaokretna, panel s izo staklom. Vrata se ugrađuju u vanjski zid od opeke. Vrata komplet sa okovom i bravom sa ključem. ALU profili peterokomorni. Ugradbu izvesti prema pravilima struke za ovu vrstu radova. Točne mjere uzeti na mjestu ugradnje. Sve prema tehničkom opisu i detaljima.
| - građevinskog otvora 210/210+50 s nadsvjetlom | kom | 1 |  | 0
| - građevinskog otvora 145/220 | kom | 1 |  | 0
8.2. | Dobava i ugradba vanjskih aluminijskih jednokrilnih vrata . Vrata komplet sa dovratnikom, zaokretna. Vrata se ugrađuju u vanjski zid od opeke. Vrata komplet sa okovom i bravom sa ključem. Profili peterokomorni. Ugradbu izvesti prema pravilima struke za ovu vrstu radova. Točne mjere uzeti na mjestu ugradnje. Sve prema tehničkom opisu i detaljima. Sav pribor ulazi u cijenu stavke.
| - građevinskog otvora 100/210 | kom | 2 |  | 0
8.3. | Dobava, izrada i ugradnja aluminijskog dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora ostakljenog IZO staklom. Prozor komplet sa doprozornikom, alu roletama i kutijom za rolete. Ostakljenje izvesti trostrukim izolirajućim staklom s dva stakla niske emisije (Low-E obloga). PVC profili peterokomorni. Prozor se ugrađuje u vanjski zid od opeke. Ugradbu izvesti prema pravilima struke za ovu vrstu radova. Točne mjere uzeti na mjestu ugradnje. Sve prema tehničkom opisu i detaljima. Sav pribor ulazi u cijenu stavke.
| - građevinskog otvora 215/250 | kom | 6 |  | 0
8.4. | Dobava, izrada i ugradnja aluminijskog dvokrilnog otklopno-zaokretnog prozora ostakljenog IZO staklom. Prozor komplet sa doprozornikom, alu roletama i kutijom za rolete. Ostakljenje izvesti trostrukim izolirajućim staklom s dva stakla niske emisije (Low-E obloga). PVC profili peterokomorni. Prozor se ugrađuje u vanjski zid od opeke. Ugradbu izvesti prema pravilima struke za ovu vrstu radova. Točne mjere uzeti na mjestu ugradnje. Sve prema tehničkom opisu i detaljima. Sav pribor ulazi u cijenu stavke.
| - građevinskog otvora 160/150 | kom | 2 |  | 0
| - građevinskog otvora 165/140 | kom | 1 |  | 0
| - građevinskog otvora 160/130 | kom | 1 |  | 0
| - građevinskog otvora 156/120 | kom | 1 |  | 0
| - građevinskog otvora 180/140 | kom | 1 |  | 0
| - građevinskog otvora 120/90 | kom | 1 |  | 0
| - građevinskog otvora 60/60 | kom | 2 |  | 0
8.5. | Dobava i izrada unutarnjih drvenih vrata s dovratnikom | kom | 18 |  | 0
8.6. | Nabava materijala, izrada i postava unutarnjih prozorskih PVC klupčica širine do 300 mm. Točnu širinu utvrditi na licu mjesta. | m1 | 45 |  | 0
| VANJSKA I UNUTARNJA STOLARIJA |  | UKUPNO KN: |  | 0
9. | KERAMIČARSKI RADOVI
9.1. | Dobava i postava podnih protukliznih keramičkih pločica I klase na sloj kvalitetnog ljepila unutar objekta i na terasi, ulazu. Slaganje prema shemi s postavom kutnih i rubnih tipskih PVC profila. Izrada sokla u prostorijama bez zidne keramičke obloge uključeno u stavku. U cijenu su uključeni rad i sav potreban materijal i fugiranje. | m2 | 268 |  | 0
9.2. | Dobava i postava zidnih glaziranih keramičkih pločica I klase na sloj kvalitetnog ljepila do visine 2,0 m. Slaganje prema shemi s postavom kutnih i rubnih tipskih PVC profila. U cijenu su uključeni rad i sav potreban materijal i fugiranje. | m2 | 235 |  | 0
9.3. | Izrada i dobava vanjskih kamenih prozorskih klupčica debljine 2 cm | m2 | 11 |  | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI |  | UKUPNO |  | 0
10. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
10.1. | Dobava materijala i izrada spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča sa toplinskom izolacijom od staklene vune debljine 30 cm. U stavci uključen sav materijal (ploče, izolacija, parna brana i profili za izradu stropa. | m2 | 250 |  | 0
10.2. | Završno gletanje (2+1) i bojanje betonske konstrukcije krovišta sa adekvatnom perivom bojom prema želji investitora. | m2 | 1520 |  | 0
| SOBOSLIKARSKI RADOVI |  | UKUPNO KN: |  | 0
11. | UNUTARNJE UREĐENJE I NAMJEŠTENJE
11.1. | Dobava i postava montažno/demontažnog antistresnog poda za rekreativne aktivnosti KUD-a. Radi demontaže i skupljanja, u cijenu uključiti i pokretne stalke za lakše skladištenje. | m2 | 277 |  | 0
11.2. | Nabava stolova i pripadna 4 sjedeća elementa za četiri osobe. Stolovi moraju biti izrađeni od metalne pocinčane, bojane konstrukcije i vodootporne dizajnerske ploče. Stolice moraju biti tapicirane umjetnom kožom ili sličnim materijalom za lagano održavanje. Svaka stolica mora imati naslon i navlaku od tkanine. Komplet prema želji investitora. | komplet | 60 |  | 0
11.3. | Dobava i postavljanje fiksnih švedskih ljestvi od ovalnih prečki izrađenih od tvrdog drveta. Stranice izraditi od kvalitetnog lijepljenog drveta. Dimenzije: 260x90 cm. Sa potrebnim certifikatima. | kom | 20 |  | 0
11.4. | Nabava montažno/demontažne pozornice do 80 cm visine sa montažnim podestima i posebnom protukliznom podlogom. U cijenu uključiti sve potrebne elemente/spojnice za funkcionalno postavljanje, dvoje stepenice širine 100 cm te kolica za prijevoz i skladištenje. | m2 | 35 |  | 0
| UNUTARNJE UREĐENJE I NAMJEŠTENJE |  | UKUPNO KN: |  | 0
12. | UREĐENJE VANJSKOG OKOLIŠA
12.1. | Rušenje dijelova betonskih i ab elemenata (zidova) na području zahvata, dijelova temelja, kolnih prilaza i pasica uz rub ceste uključivo i višak pripadne zemljane mase, uz utovar i odvoz. U cijenu uključiti rušenje i uklanjanje asfaltiranih površina na rubovima zahvata i na mjestima gdje je potrebno lokalno uklanjanje asfaltnih slojeva. | m3 | 100 |  | 0
12.2. | Dodatni iskop u tlu "B" kategorije. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi na iskopu i utovar u prijevozno sredstvo. Rad se obračunava po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. | m3 | 175 |  | 0
12.3. | Strojni široki iskop tla na trasi, površinskog trošnog kamenog materijala. Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju. | m3 | 75 |  | 0
12.4. | Izrada zaštitnog zida na pokosu montažnim elementima tipa Quadro Antika sa svim pripadajućim početno završnim elementima i kapama. U cijenu uključiti sve potrebne predradnje na šljunčano/zemljanoj podlozi, zalijevanje betonom, armaturu, sve prijevoze, oplate, skele te rad na ugradnji i završnom uređenju. | m2 | 98 |  | 0
12.5. | Izrada ab stubišta betonom klase C 25/30. U cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, s potrebnom armaturom i oplatom. | komplet | 2 |  | 0
12.6. | Nabava, prijevoz i ugradnja zaštitne pješačke ograde. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju zaštitne pješačke ograde na mjestima za zaštitu od pada. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi do potpune funkcionalnost ograde na potpornim zidovima i ogradi | m1 | 96 |  | 0
12.7. | Zamjena sloja slabog postojećeg tamponskog sloja boljim kamenim materijalom 0/63 mm, Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz, nasipavanje, planiranje i zbijanje materijala. Zamjenski materijal, način nasipavanja, planiranja i zbijanja odobrava nadzorni inženjer. | m3 | 45 |  | 0
12.8. | Izrada posteljice od miješanih materijala, Sz≥100 %, Ms≥30 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih nagiba. | m2 | 125 |  | 0
12.9. | Izrada nosivo habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno do pune funkcionalnosti | m2 | 105 |  | 0
12.10. | Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala širine 50 cm, debljine 10 cm. Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, veličine zrna 0-16 mm, širine i debljine u zbijenom stanju, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. | m1 | 50 |  | 0
12.11. | Dobava i ugradnja ukrasnih obloga na betonskom zidu. Rad obuhvaća dobavu, postavu i ugradnju betonskih ukrasnih obloga sa svim radom i materijalom potrebnim za postavljanje istih. Rad se obračunava po m2 postavljenih obloga. | m2 | 95 |  | 0
12.12. | Izrada, doprema i ugradnja multifunkcijskih dječjih igrala tipa Panex Mix, sa svim usidrenjima, metalnim nosačima i potrebnim atestima za uporabu na dječjim igralištima. U cijenu uključiti i transport do investitora | komplet | 5 |  | 0
12.13. | Hortikulturna obrada pokosa i ozelenjavanje zemljanih površina sa svim predradnjama koje uključuju fino planiranje površine (+-2cm), nabavu, dovoz, razastiranje obogaćenog humusnog supstrata u sloju od 1 cm, uz sijanje kvalitetne travne smjese za sportske terene, | m2 | 290 |  | 0
| - dobava i ugradnja sadnica drveća Ø14-16 prema želji investitora | kom | 6 |  | 0
| - dobava i ugradnja crnogoričnog grmlja i ruža stablašica | kom | 110 |  | 0
| - dobava i ugradnja sadnica trajnica prema želji investitora | kom | 350 |  | 0
| UREĐENJE VANJSKOG OKOLIŠA |  | UKUPNO |  | 0
Rekapitulacija Građevinskih radova
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
2 | BETONSKI RADOVI |  |  | 0
3 | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
4 | TESARSKI RADOVI |  |  | 0
5 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | 0
6 | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
7 | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
8 | VANJSKA I UNUTARNJA STOLARIJA |  |  | 0
9 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
10 | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
11 | UNUTARNJE UREĐENJE I NAMJEŠTENJE |  |  | 0
12 | UREĐENJE VANJSKOG OKOLIŠA |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  | 0

## Hidroinstalacijski radovi
TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE DRUŠTVENOG DOMA SVETI PETAR
Prema projektu HIDROINSTALACIJA, GP Mapa 5 zajedničke oznake IB300417, br.teh.dn. 300417
Opći uvjeti
Demontaža starih dijelova hidroinstalacija u pravilu se izvodi najprije unutar objekta, a zatim na vanjskim dijelovima.
Posebno je nužno paziti na ostale instalacije i voditi brigu da su one prije početka radova na demontažama i rušenjima isključene, o čemu treba izvoditelj zajedno sa nadzornim organom investitora provesti kontrolu isključenja svih vrsta instalacija.
Jedinična cijena iz ponude izvođača treba obuhvatiti kompletne potrebe, uključivo sve pripremno završne radove.
Količine u troškovniku računate su u adekvatno ugrađenom kompaktnom stanju materijala u konstrukcijama, te se neće priznati nikakve razlike između kompaktnog i rastresitog stanja.
Po završetku radova potrebno je sav otpadni materijal sortirati prema tipu te odvesti na deponiju određenu od strane općine ili županije uz plaćanje potrebnih pristojbi.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadponujuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika.
R.br. | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) | izvodi
Radovi na izvedbi hidroinstalacija objekta
1. | Demontaža unutrašnjih vodovodnih instalacija (vodovod i kanalizacija) koje prema novom projektu više nisu potrebne. U cijenu uključiti iskop i uklanjanje dovodne vodovodne cijevi od postojećeg vodomjernog okna za priključak. Zbrinjavanje otpadnog materijala prema općim uvjetima. | komplet | 1 |  | 0
2. | Izrada vodovodnih instalacija u prizemlju i suterenu Društvenog doma vodovodnim A-FV plast PP-R pvc cijevima sa svim potrebnim pričvrsnim i brtvenim materijalom, fazonskim komadima, ventilima i aramaturama. | m1 | 125 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja novih sanitarnih uređaja, uključivo sa svim sitnim materijalom potrebnim za priključak na vodovod ili kanalizaciju u objektu te dodatnim priborom za punu upotrebu (četke, držači, dozatori i dr.): - WC školjka sa vodokotlićem | kom | 6 |  | 0
| - umivaonik | kom | 6 |  | 0
| - pisoar | kom | 4 |  | 0
| - mješalica | kom | 10 |  | 0
4. | Izrada kanalizacijskih odvoda u prizemlju i suterenu Društvenog doma novim kanalizacijskim cijevima PVC Ø 50, 75, 110 i 160 mm, sa svim potrebnim pričvrsnim i brtvenim materijalom te fazonskim komadima i armaturama. | m1 | 62 |  | 0
5. | Ispitivanje pod tlakom (probno i glavno), dezinfekcija i ispranje kompletnog cjevovoda vodovodne mreže. Ispitivanje vodonepropusnosti kompletne cijevne rnreže sanitamo-fekalne kanalizacije. Puštanje hidroinstalacija Društvenog doma u pogon. | komplet | 1 |  | 0
| HIDROINSTALACIJSKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  | 0

## Strojarski radovi
TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE DRUŠTVENOG DOMA SVETI PETAR
- plinska instalacija, grijanje, hlađenje i ventilacija -
Prema STROJARSKOM projektu, GP Mapa 4 zajedničke oznake IB300417, br.teh.dn. 32/2017
Opći uvjeti
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti Projektanta i Nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja.
Svi radovi moraju biti izvedeni do potpune funkcionalnosti, spremno za rad.
R.br. | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) | izvodi
1/ PRIPREMNO - DEMONTAŽNI RADOVI
1.01 | Ugradnja stege na postojeći priključni plinovod d 32 PE, prije postojećeg prijelaznog komada.
Uključivo prethodno utvrđivanje trase postojećeg priključnog plinovoda, te potrebni građevinski radovi.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.02 | Demontaža i uklanjanje postojeće plinske RS-e, koja je smještena u fasadnom nadzidnom ormariću.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.03 | Demontaža i uklanjanje postojećeg plinomjera G10-NO40, koji je ugrađen u hodniku u suterenu.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.04 | Demontaža i uklanjanje nepotrebne mjerene plinske instalacije.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.05 | Završno čišćenje nakon demontažnih radova.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1/ PRIPREMNO - DEMONTAŽNI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2/ PLINSKA MRS
2.01 | Dobava i montaža plinske mjerno regulacijske stanice u sastavu:
- plinska kuglasta slavina R3/4”
- plinski filter R3/4”
- regulator tlaka plina „Actaris“ tip 133-E
DN 25, slijedećih tehničkih karakteristika:
Pe=3,0/1,0 bar
ppodešav.=15-35 mbara
pizl= 22,0mbar-a
opruga: zelena br. 955-200-10
sapnica 3,0 mm
dimenzija priključka NO 25
* plinomjer tipa RF1 G6, R1” “ACTARIS” opremljen temperaturnim korektorom
* zaštitni fasadni ormarić s vratima - INOX, ključem za zaključavanje i natpisom "PLIN", dimenzije: 600x600x220mm.
|  | kompl. | 1 |  | 0
(NAPOMENA: zamjena postojećih plinskih elemenata: plinski ventil i filter, regulator i plinomjer)
2.02 | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.225, ispitane na nepropusnost, sa svim pomoćnim materijalom, fazonskim komadima i jedno koljeno
| NO20 | m | 1 |  | 0
2.03 | Izvedba završnog dvostrukog naliča plinovoda vođenog vidljivo. Cijevi se moraju prethodno očistiti od korozije i antikorozivno zaštititi.
| NO20 | m | 1 |  | 0
2.04 | Ispitivanje plinovoda (ST instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.05 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.06 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kompl. | 1 |  | 0
2/ PLINSKA MRS, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3/ MJERENI RAZVOD PLINOVODA
3.01 | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija:
| NO 20 | m | 2 |  | 0
| NO 32 | m | 8 |  | 0
| NO 40 | m | 18.5 |  | 0
3.02 | Dobava i montaža plinske kuglaste slavine, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije:
| NO20 - navojna | kom | 1 |  | 0
| NO25 - navojna | kom | 1 |  | 0
3.03 | Bušenje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid u cijenu je uračunata zaštitna cijev. Dimenzija plinovoda i zaštitne cijevi:
| NO 32 - z.c. NO 50 | kom | 2 |  | 0
| NO 40 - z.c. NO 65 | kom | 4 |  | 0
3.04 | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda ( novog i postojećeg ) i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m2 | 15 |  | 0
3.05 | Ispitivanje plinovoda (niskotlačna instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.06 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.07 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje mjerene plinske instalacije.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.08 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.09 | Izrada projektne dokumentacije nakon izvedenih radova.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3/ MJERENI RAZVOD PLINOVODA, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4/ INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
4.01 | Dobava i montaža plinskog kondenzacijskog cirko zidnog uređaja za pogon neovisan
o zraku u prostoru, kao tip VU INT I 466/4 “VAILLANT” ili jednakovrijedno, uključivo spojni i montažni pribor, slijedećih tehničkih karakteristika:
toplinski učin kod 40 / 30ºC....12,9 - 46,4 kW
-tlak plina 20mbar-a
-el. primljena snaga 138/180W-230W/50 Hz
-priključci za grijanje R 1”
-plinski priključak R3/4”
-dimenzije 800 x 480 x 450
-masa aparata 46,0 kg
zrako/dimovodni priključak Ø 80/125mm
Uz plinski aparat dobaviti ovjesni i konzolni materijal.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.02 | Dobava i montaža plinskog kondenzacijskog kombi zidnog uređaja za pogon neovisan
o zraku u prostoru, kao tip ecoTEC plus VUW INT I 256/5-5 "Vaillant" ili jednakovrijedno, uključivo spojni i montažni pribor, slijedećih tehničkih karakteristika:
* nazivni toplinski učin 26,5 kW kod sistema 50/30°C
- tlak plina 20mbar-a
- električni priključak 230 V / 50 Hz
- električna primljena snaga 75 W
- priključci za grijanje R 3/4”
- plinski priključak R3/4”
- masa aparata 34,5 kg
zrako/dimovodni priključak Ø 125/80 mm
Uz plinski aparat dobaviti ovjesni i konzolni materijal.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.03 | Dobava i ugradnja zrako-dimovodne instalacije Ø125/80 za plinske kondenzacijske uređaje tip kao Vaillant. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal.
- koncentrični zrako/dimovod za okomito vođenje uz vanjski zid
luk= 7,5 m + 2 koljena 90° + 2 koljena 45° + završni konus
|  | kompl. | 1 |  | 0
- koncentrični zrako/dimovod za okomito vođenje uz vanjski zid
luk= 4,5 m + 2 koljena 90° + završni konus
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.04 | Dobava i ugradnja atmosferskog regulatora. U cijenu je potrebno uključiti sve potrebne osjetnike i ožičenje. Kao tip :
| "Vaillant" calorMATIC 630 | kom | 1 |  | 0
| "Vaillant" calorMATIC 450 | kom | 1 |  | 0
4.05 | Puštanje u pogon plinskih zidnih uređaja i automatika od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kompl. | 2 |  | 0
4.06 | Dobava i montaža ekspanzijske posude proizvodnje kao GORENJE-VARSTROJ tip Varflex M -SP zajedno sa sigurnosnim ventilom R1/2” potrebnim spojnim i montažnim materijalom i ostalim elementima potrebnim za siguran rad postrojenja.
| V= 50 lit. | kompl. | 1 |  | 0
| V= 35 lit. | kompl. | 1 |  | 0
4.07 | Dobava i montaža kombiniranog kotlovskog razdjelnika, za tri kruga grijanja, kao "VAILLANT" ili jednakovrijedno, uključivo potreban spojni i montažni materijal.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.08 | Dobava i montaža zapornih ventila s ravnim sjedalom za toplu i hladnu vodu, navojnih, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom – kao proizvod HERZ art. 4215 ili jednakovrijedno.
| R 5/4” | kom | 12 |  | 0
| R 1" | kom | 10 |  | 0
4.09 | Dobava i montaža nepovratnog ventila, navojnog, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom – kao proizvod HERZ art. 2622 ili jednakovrijedno.
| R 5/4” | kom | 5 |  | 0
| R 1” | kom | 3 |  | 0
4.10 | Dobava i montaža regulacijskog ventila ogranka za mjerenje diferencijalnog tlaka, s ravnim sjedalom, navojni, art. 4217 kao HERZ ili jednakovrijedno, uključivo potreban spojni i montažni pribor.
| R 5/4” | kom | 1 |  | 0
| R 1” | kom | 3 |  | 0
4.11 | Dobava i montaža 3-putnog miješajućeg i razdjelnog ventila: Art. 1403732 (DN 32) + elektromotorni pogon 230 V, 3-položajna regulacija- art. 1771250. Na elektromotorni pogon treba dovesti električni signal pomoću kojeg će se ventil prekretati, kao HERZ ili jednakovrijedno.
| R5/4" | kompl. | 1 |  | 0
4.12 | Dobava i montaža 3-putnog miješajućeg i razdjelnog ventila: kao HERZ KOVINA ili jednakovrijedno.
ručni 3- putni miješajući i razdjelni ventil Kovina art. MV 3P 32
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.13 | Dobava i montaža mjernih instrumenata, zajedno s montažnim i spojnim materijalom i kuglastom slavinomR1/2”,
| -manometra-termometra s manometarskom slavinom i kružnom skalom mjernog područja 0-6 bara/120ºC | kompl. | 1 |  | 0
| -termometra mjernog područja 0-120ºC | kompl | 10 |  | 0
4.14 | Dobava i montaža odzračnih lončića volumena 1,0 l,zajedno s odzračnim slavinama 3/8” i cijevi Ø10x1, za odzračivanje instalacije grijanja, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kompl. | 6 |  | 0
4.15 | Dobava i montaža cirkulacijskih pumpi kao GRUNDFOS ili jednakovrijedno, za krugove grijanja, uključivo sav potreban spojni i montažni pribor i potrebna ožičenja.
| tip MAGNA 3 25-40 | kompl. | 1 |  | 0
| tip MAGNA 3 25-60 | kompl. | 1 |  | 0
| tip MAGNA 3 32-60F | kompl. | 2 |  | 0
4.16 | Dobava i montaža sigurnosnog ventila.
| NO20 | kompl. | 2 |  | 0
4.17 | Dobava i montaža pločastog izmjenjivača topline u prostor grijanja , kao P15-50.F-F "FIORINI" ili jednakovrijedno.
* primarna strana: mješavina
glikola i vode
* sekundarna strana: voda
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.18 | Dobava i montaža spremnika volumena V= 100 l , kao tip ELBI ACR, ili jednakovrijedno.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.19 | Dobava i ugradnja sustava za punjenje i pražnjenje instalacije grijanja i hlađenja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| NO 15 | kom | 4 |  | 0
4.20 | Ispitivanje plinskih zidnih uređaja, spremnika i izmjenjivača topline u skladu s važećim propisima o načinu ispitivanja radne opreme.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.21 | Dobava i montaža tvrde bakrene cijevi u šipkama izvedene u skladu s DIN 1786, komplet s potrebnim redukcijama, T-komadima, lukovima i ostalim fitinzima, materijalom za lemljenje, te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| Ø 15x1,0 | m | 110 |  | 0
| Ø 18x1,0 | m | 35 |  | 0
| Ø 22x1,2 | m | 70 |  | 0
| Ø 28x1,2 | m | 55 |  | 0
| Ø 35x1,5 | m | 75 |  | 0
4.22 | Izolacija cijevnog razvoda grijanja kao Armacell Tubolit DGA izolacijom debljine 9 i 13 mm, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom
| Ø 15x1,0 - 9 mm | m | 110 |  | 0
| Ø 18x1,0 - 9 mm | m | 20 |  | 0
| Ø 18x1,0 - 13 mm | m | 15 |  | 0
| Ø 22x1,2 - 9 mm | m | 20 |  | 0
| Ø 22x1,2 - 13 mm | m | 50 |  | 0
| Ø 28x1,2 - 13 mm | m | 55 |  | 0
| Ø 35x1,5 - 13 mm | m | 75 |  | 0
4.23 | Cjevovod za odvod kondenzata, izrađen od plastičnih cijevi ili KITEC cijevi, uključivo fazonski komadi te pričvrsni i ovjesni materijal, slijedećih dimenzija:
| Ø32 | m | 52 |  | 0
4.24 | Dobava i montaža sifonskih priključaka za spoj odvoda kondenzata u odvod.
| * u odvod | kompl. | 2 |  | 0
4.25 | Dobava i montaža učvrsnog materijala (konzole, obujmice), iz gotovih elemenata za cijevovod.
|  | kg | 70 |  | 0
4.26 | Dobava i montaža ventilskih radijatorskih baterija opremljenih termostatskim ventilom, prigušnicom, držačima, uključivo sav potreban spojni i montažni pribor.
Radijatorske baterije su kao “BUDERUS”, VC-Profil tip 22:
| 600 x 600 | kom | 4 |  | 0
| 600 x 700 | kom | 1 |  | 0
| 600 x 800 | kom | 1 |  | 0
| 600 x 900 | kom | 2 |  | 0
| 600 x 1.000 | kom | 2 |  | 0
| 600 x 1.200 | kom | 1 |  | 0
| 600 x 1.400 | kom | 3 |  | 0
| 600 x 1.500 | kom | 2 |  | 0
| 500 x 1.500 | kom | 3 |  | 0
4.27 | Dobava i ugradnja kutnog adaptera (H blok) za spoj razvodnog cjevovoda grijanja na pločaste radijatore zajedno sa euro spojnicama te sa montažnim materijalom, dimenzija
| Φ16 | kom | 19 |  | 0
4.28 | Uštemavanje zidova za priključna mjesta radijatora, te naknadna sanacija.
|  | kom | 19 |  | 0
4.29 | Dobava i ugradnja termostatskih glava za ugradnju na termostatske ventile pločastih radijatora, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, kao HERZ ili jednakovrijedno.
|  | kom | 19 |  | 0
4.30 | Balansiranje sustava radijatorskog grijanja uključujući predpodešenje radijatorskih termostatskih ventila.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.31 | Dobava i montaža kazetnog ventilatorskog
konvektora, za dvocijevni sustav grijanja ili hlađenja optočnim zrakom, s maskom,
za ugradnju ispod stropa, proizvodnje kao AERMEC ili jednakovrijedno:
tip UREĐAJA: FCL 42, slijedećih tehničkih karakteristika:
-ogrijevni učin: Q=4950 W ( ulaz vode 50°C ), max. brzina
-rashladni učin: 3950 W ( ulaz vode 7°C ), max. brzina
-protok zraka: 700 / 530 / 360 m³/h
-max. snaga motora: 75 W
-max. jakost struje: 0,33 A; 1~ 230 V 50 Hz
-protok vode 50°C: 679 l/h
Crpka za odvod kondenzata
* maska FCLMC
Težina 20,5 kg
Ventilokonvektor je potrebno opremiti fleksibilnim cjevima- 30cm za spoj na cjevnu mrežu, kuglastim ventilima za toplu i hladnu vodu dimenzije R3/4“ (2kom), troputnim ventilom s pogonom, odzračnim ventilima te spojnim i montažnim materijalom
|  | kompl. | 6 |  | 0
4.32 | Dobava i ugradnja ventilatorskih konvektora za dvocjevni sustav grijanja ili hlađenja optočnim zrakom.
Ventilatorski konvektori predviđeni su za ugradnju na pod, te su opremljeni maskom, izmjenjivačem od bakrenih cijevi s navučeni Al lamelama, tipskom usisnom i tlačnom rešetkom, te el. priključnom kutijom.
Svi konvektori isporučuju se s pripadajućim materijalom za ugradnju, pripadajućim filtrom, te pomoćnom okapnicom, proizvodnje kao AERMEC ili jednakovrijedno, sljedećih tehničkih karakteristika:
kao tip OMNIA UL26 AERMEC
-ogrijevni učin: Q= 2750 W ( ulaz vode 50°C ), max. brzina
-rashladni učin: Q= 2030 W ( ulaz vode 7°C ), max. brzina
-protok zraka: 350 / 270 / 190 m³/h
-max. snaga motora: 35 W
-max. jakost struje: 0,18 A; 1~ 230 V 50 Hz
-protok vode: 397 l/h
|  | kompl. | 2 |  | 0
kao tip OMNIA UL16 AERMEC
-ogrijevni učin: Q=1700 W ( ulaz vode 50°C ), max. brzina
-rashladni učin: Q= 1.200 W (ulaz vode 7°C), max. brzina
-protok zraka: 240 / 160 / 110 m³/h
-max. snaga motora: 32 W
-max. jakost struje: 0,15 A; 1~ 230 V 50 Hz
-protok vode: 250 l/h
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.33 | Dobava i montaža prostorskog regulacijskog uređaja za upravljanje radom ventilokonvektora:
kao AERMEC:
| tip WMT 10 | kom. | 4 |  | 0
te releja za povezivanje ventilokonvektora
| SIT3 | kom. | 6 |  | 0
| SIT5 | kom. | 1 |  | 0
4.34 | Dobava i montaža kuglastih ventila za
toplu vodu, ugradnja kod svakog podnog
ventilokonvektora - polaz i povrat
| R3/4" | kom | 6 |  | 0
4.35 | Dobava i montaža Herz-ovog kompaktnog kombi ventila (regulator volumena protoka s motornim pogonom) s priborom: *kombi ventil art. 1 4006 22 ( DN 20, priključni navoj G1 ) *termomotorni pogon 230 V/50Hz za dvopoložajnu regulaciju art. 1 7709 01 *adapter 1 7708 85 (za montažu motora na ventil) *stezni priključak ventila na bakarnu cijev 22 mm art. 1 6273 01 (stezna matica G1 sa steznim prstenom).
|  | kompl. | 3 |  | 0
4.36 | Dobava i ugradnja toplinske pumpe sa zrakom hlađenim kondenzatorom i pojačanom pumpom za vanjsku ugradnju, s antivibracijskim podloškama, proizvodnje kao AERMEC, sljedećih tehničkih karakteristika:
| Radna tvar: | R410a
| Broj rashladnih krugova: | 1
| Broj kompresora: | 2
| Vrsta kompresora: | scroll
| Medij: | voda
| Rashladni učin: | 31,6 kW
| EER | 2.93
| ESEER | 3.94
| Kod temperature hladne vode: | 7/12 oC
| Protok hladne vode: | 5972 l/h
| Vanjska temperatura zraka: | 35 oC
| Ogrjevni učin: | 34,7 kW
| COP | 3.18
| Kod temperature tople vode: | 45/40 oC
| Protok tople vode: | 6467 l/h
| Vanjska temperatura zraka: | 7 oC
| Raspoloživi tlak crpke: | 76 kPa
| glikol: | 25%
| Apsorbirana snaga: | 10,8 kW
| Električno napajanje: | 3 Ph/400V/50 Hz
| Jakost struje max: | 28,8 A
| Jakost struje potezna: | 89,8 A
| Zvučni tlak globalni (10m) - | 45,5 dB(A)
| Duljina uređaja: | 1750 mm
| Širina uređaja: | 750 mm
| Visina uređaja: | 1450 mm
| Masa uređaja : | 343 kg
Proizvod:
kao ANL 152HP „AERMEC“ ili jednakovrijedno
Uređaj mora biti opremljen svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom, uključujući antivibracijske spojke, kako na priključenjima cijevne instalacije, tako i na spojevima s podlogom. U sklopu isporuke mora biti uređaj za daljinsku kontrolu rada i upravljanje, prateći presostati i indikatori protoka (flow switch).
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad uređaja.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.37 | Dodatna izolacija cijevi koje se vode vani, od
toplinske pumpe prema prostoriji grijanja, aluminijskim
limom, u kompletu s montažnim i spojnim materijalom.
| NO 32 | m | 4 |  | 0
4.38 | Potrebni građevinski radovi kod izvođenja instalacije radijatorskog i ventilokonvektorskog grijanja/hlađenja.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.39 | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu navedene instalacije, kao što su brtve, tipli, vijci, holenderi, redukcije za uvarivanje, proturne cijevi, ukrasne rozete, kisik, elektrode i sl.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.40 | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo tople i hladne tlačne probe.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.41 | Probni pogon instalacije u trajanju od 48 sati, temeljito odzračivanje, regulacija i balansiranje uz pisano izvješće o postignutim parametrima.Troškovi energenata i pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.42 | Prijevoz materijala i alata na gradilište, te povrat alata i preostalog materijala na skladište izvođača. Uključivo stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane strojarske instalacije od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu ( zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl.).
|  | kompl. | 1 |  | 0
4.43 | Ispitivanje toplinske pumpe i ventilokonvektora kao radna oprema, ispitivanje radne okoline, mjerenje buke toplinske pumpe, sve od ovlaštene tvrtke za vršenje ispitivanja.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4/ INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
5/ VENTILACIJA
5.01 | Dobava i montaža odsisnog zračnog ventila izrađen od čeličnog lima i plastificiran. Sastoji se od vanjskog prstena s brtvom, središnjeg diska s navojnom šipkom i ugradbenog okvira. Regulacija protoka zraka vrši se zakretanjem središnjeg diska.
Proizvođač kao KLIMA OPREMA, tip:
| ZOV-100 | kompl. | 10 |  | 0
5.02 | Dobava i montaža cijevnog odsisnog ventilatora, za ugradnju na cjevovod Ø100 kao tip LINEO 100 VO "VORTICE" ili jednakovrijedno, slijedećih tehničkih karakteristika: L=155/200 m3/h U= 230 V, 50 Hz; P= 12/15 W
* uključivo fleksibilne spojnice za cijevi i
timer ZT "HELIOS" ugrađen uz prekidač rasvjete
|  | kompl. | 2 |  | 0
5.03 | Dobava i montaža centrifugalnog odsisnog ventilatora, ručno uključivanje, za montažu na odsisni kanal, komplet sa svim potrebnim montažnim materijalom. Ventilator je kao proizvod „VORTICE“ tip VORT PRESS 220 LL ili jednakovrijedno, tehničkih karakteristika:
* količina zraka 120/220 m3/h * snaga ventilatora 35/68 W * napon i frekvencija 230/1/50 V/Hz * masa: 2,3 kg * buka 43/55 dB(A) na 3m * s ugrađenom sklopkom i tajmerom * spojen na prekidač rasvjete
Uključivo potreban spojni i montažni pribor.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.04 | Dobava i ugradnja vanjske fasadne rešetke
za spoj na odsisni kanal , uključivo potreban spojni i montažni materijal i pribor.
| Ø 100 | kom | 2 |  | 0
5.05 | Dobava i montaža neprovidne rešetke za ugradnju u vrata efektivne površina 5 cm2.
|  | kom | 11 |  | 0
5.06 | Dobava i ugradnja ventilacijske okrugle cijevi za odvod otpadnog zraka iz wc-a zajedno sa spojnim, brtvenim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| Ø100 | m | 20 |  | 0
5.07 | Dobava i montaža ventilacionog sustava s povratom topline s rotacionim izmjenjivače topline, automatikom, filterima na tlaku i odsisu klase F5/M7, temp. senzorima i presostatima na filterima. Debljina izolacije 50 mm. Niskošumni i energetski učinkoviti EC motori omogućuju minimalnu potrošnju el. energije. Stupanj toplinske efikasnosti izmjenjivača topline do 85%. Uređaj je namijenjen za unutarnju podnu ugradnju s horizontalnim priključcima. Uređaj je u skladu s ErP 2016 i ErP 2018 regulativom te je Eurovent certificiran.
U sklopu uređaja su integrirane regulacione zaklopke s motornim pogonom na usisu svježeg zraka i odsisu otpadnog zraka.
Mogućmost spajanja jedinice na centralni sistem nadzora i upravljanja objekta pomoću PC MB-Gateaway-a (nije u sastavu isporuke). Uređaj se isporučuje u 3 sekcije radi lakše montaže i transporta.
Stavka uključuje sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Proizvod kao Salda, tip RIRS 3500 HW EKO 3.0 ili jednakovrijedno, slijedećih tehničkih karakteristika: - Protok zraka: 4000 m3/h, - Vanjski statički tlak: 220 Pa, - Rotacioni izmjenjivač zima: Tzrul/Tzrizl=-15˚C/12,7˚C, Transferirana toplina: 57,9kW - El. snaga ventilatora: 2x1,3 kW, ~1, 230V, - Dimenzije (duljina x širina x visina): 1900x1040x1490 mm, - Masa: 492 kg
Uz uređaj se isporučuju: * regulator s mogučnošću regulacije i prikaza ubacivane temp. zraka u prostor, podešavanja brzine rada ventilatora, programskog sata (timer), indikatora greške, s 13 m priključnog kabla, tip FLEX (1 kom),
* kućište (sekcija) koja se montira iza uređaja, Salda Comfort box s integriranim toplovodnim grijačem Salda CB Coil 800x500H1 (Tw=50/30˚C, Tzrul=12,5˚C, Tzrizl=23˚C, Qgrmax=15 kW, H=15 Pa) i vodenim hladnjakom Salda CB coil 800x500 C2 (Tzrulaz=32˚C, Tzrizlaz=25˚, Qhl=17,5, H=30 Pa). Integriran je odvajač kapljica i tavica za kondenzat izrađena iz nehrđajučeg čeličnog lima. Kućište izrađeno iz pocinčanog. lima. (1 kpl),
* 3-puti ventil za toplovodni grijač Salda VXP45.20-4,0 s motornim pogonom SSB 61 (1 set), * 3 puti ventil za vodeni hladnjak Salda VXP45.25-6,3 s motornim pogonom SSB 81 (1 set) * elastični spoj Salda LJ/E 700x400 (4 kom), * prigušivač buke Salda SKS 700x400 (2 kom).
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.08 | Puštanje u rekuperatorske klima jedinice u pogon od strane ovlaštenog tvorničkog servisera.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.09 | Dobava i ugradnja rešetki za dovod i odvod
zraka, uključivo potreban spojni i montažni
materijal
kao tip aluminijska rešetka AT-AG/625x125/A1/0
TROX ili jednakovrijedno
|  | kompl. | 16 |  | 0
5.10 | Dobava i montaža kanala pravokutnog presjeka izrađenih iz pocinčanog lima debljine prema DIN 24157 komplet s elementima spajanja, ukrućenjima, skretnim limovima, fazonskim komadima, koljenima, završetkom iznad krova, s rešetkama i sl. te svim materijalom za montažu.
|  | kg | 1100 |  | 0
5.11 | Dobava i montaža toplinske izolacije ventilacijskih kanala, izolacijskim pločama kao tip AF/Armaflex, debljine 10 mm, uključivo potreban spojni i montažni materijal.
|  | m² | 200 |  | 0
5.12 | Razni držači kanala, profili, zavješenja, pričvrsnice, podupora, te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profilnog željeza, lima i plosnatog čelika, uz potrebne matice i vijke ili dobava standardnih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti - za ventilaciju dvorane.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.13 | Potrebni građevinski radovi kod izvođenja ventilacije - razna štemanja, bušenja rupa u zidu za kanale, vraćaje površina u prvobitno stanje.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.14 | Izrada potrebnih skela i radnih platformi potrebnih za montažu ventilatora, rekuperatora, ventilacijskih kanala i elemenata za distribuciju zraka.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.15 | Sitni pričvrsni i spojni materijal kao što su samonarezni vijci, trake za ovješenje i pričvršćenje kanala, materijal za brtvljenje i drugo.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.16 | Montaža naprijed navedenog materijala do pune pogonske sposobnosti, uključivo pripremno završni radovi i funkcionalna proba .
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.17 | Transport potrebnog materijala i alata na građevinu, svi potrebni prijenosi na gradilištu, te odvoz alata i preostalog materijala.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.18 | Puštanje u pogon svih ventilatora i rekuperatora od strane ovlaštenog servisa, zajedno sa automatskom regulacijom i podešavanjem parametara, kabliranjem, spajanjem i potrebnim montažnim materijalom, te davanjem potrebne atestne i garancijske dokumenatcije sve prevedeno na hrvatski jezik.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5.19 | Propisana ispitivanja ( radna oprema, efikasnost ventilacije i radna buka ), atesti ovlaštenih ustanova o postizanju parametara, probni pogon, balansiranje sistema, regulacija i mjerenje protoka i brzine zraka , izrada uputa za rukovanje i održavanje.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5/ VENTILACIJA, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija Strojarskih radova
1/ | PRIPREMNO-DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
2/ | PLINSKA MRS |  |  |  | 0
3/ | MJERENI RAZVOD PLINOVODA |  |  |  | 0
4/ | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
5/ | VENTILACIJA |  |  |  | 0
| STROJARSKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## Elektro radovi
TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE DRUŠTVENOG DOMA SVETI PETAR
- elektroinstalacije -
Prema ELEKTROTEHNIČKOM projektu, GP Mapa 3 zajedničke oznake IB300417, br.teh.dn. 0417/17
Opći uvjeti
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti Projektanta i Nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja.
Svi radovi moraju biti izvedeni do potpune funkcionalnosti, spremno za rad.
R.br. | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) | izvodi
1 | Demontažni radovi
1 | Preseljenje brojila u novi KPMO ormar na fasadi objekta. U stavci uračunati troškove preseljenja i novog ormara HEP ODS-a | kpl | 1 |  | 0
2 | Odspajanje pripadnih kabela i demontaža postojećeg razvodnog ormara u suterenu objekta, kompletno sa svom opremom. Razdjelnica je približnih dimenzija 800x800x200mm, limena ugradna. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža postojećih rasvjetnih armatura i odspajanje pripadnih kabela s napajanja električnom energijom (procjena 35 kom) | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža postojeće sklopke rasvjete i odspajanje pripadnih kabela s napajanja električnom energijom (procjena 20 kom). | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža postojeće energetskih priključnica i odspajanje pripadnih kabela (procjena 40 kom) | kpl | 1 |  | 0
6 | Demontaža postojećih kabela (procjena 1000 m) | kpl | 1 |  | 0
7 | Demontaža ostalih nespecificiranih elemenata | kpl | 1 |  | 0
8 | Odvoz demontirane opreme na deponij, odnosno predaja investitoru dijelova za koje on smatra da se još mogu iskoristiti. | kpl | 1 |  | 0
DEMONTAŽNI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2 | Elektroenergetske instalacije
01. | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice Rs, izrađene kao ugradni limeni ormar dimenzija 800x800x200. Dolaz kabela je s donje strane, dok su odlazi sa donje i gornje strane ormara. Ormar opremiti sa:
| automatski prekidač s daljinskim okidačem 400 V, 63 A, 3-p | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona klasa B+C, 4+0, 50/275, 12,5 kA po polu | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač C50A, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25 A, 30 mA, 4-p | kom | 1
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40 A, 30 mA, 4-p | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač C16A, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 12
| automatski instalacijski osigurač C10A, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 7
| automatski instalacijski osigurač C6A, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| redne stezaljke raznih veličina | kom | 60
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice Rp, izrađene kao ugradni limeni ormar dimenzija (š×v×d) 1000×1200×250 mm. Dolaz i odlazi kabela su s gornje strane ormara. Ormar opremiti sa:
| automatski instalacijski osigurač C40A, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona klasa C, 4+0, 50/275, 12,5 kA po polu | kom | 1
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25 A, 30 mA, 4-p | kom | 1
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40 A, 30 mA, 4-p | kom | 2
| automatski instalacijski osigurač C25A, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač C16A, 3-p, prekidne moći 10kA | kom | 2
| automatski instalacijski osigurač C16A, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 30
| automatski instalacijski osigurač C10A, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 16
| fotorelej sa programskim satom i odvojenom fotosondom | kom | 1
| grebenasta sklopka s 3 položaja (1-0-2), 25 A, 1-p, montaža na vrata | kom | 1
| sklopnik 230V, 50Hz, 16 A sa 2 pomoćna radna kontakta | kom | 1
| redne stezaljke raznih veličina | kom | 120
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice Rv, izrađene kao ugradni limeni ormar dimenzija (š×v×d) 300×300×250 mm opremljenog sa bravicom na vratima. Ormar opremiti sa:
| automatski instalacijski osigurač C16A, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 1
| grebenasta sklopka s ključem i 3 položaja (1-0-2), 16 A, 1-p, montaža u ormar | kom | 1
| redne stezaljke raznih veličina | kom | 6
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje | kpl | 1
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Obična sklopka | kom | 12 |  | 0
5 | Izmjenična sklopka | kom | 16 |  | 0
6 | Križna sklopka | kom | 6 |  | 0
7 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža na strop i spajanje senzora pokreta 360 st. Za paljenje rasvjete | kom | 6 |  | 0
8 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje dvopolne priključnice 16 A, 230 V, 2P+PE, IP20 | kom | 24 |  | 0
9 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje dvostruke dvopolne priključnice 16 A, 230 V, 2P+PE, IP20 | kom | 36 |  | 0
10 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje priključnice s poklopcem za vlažne prostore 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 16 |  | 0
11 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje trofazne priključnice 16 A, 400 V | kom | 2 |  | 0
12 | Dobava, montaža u zid i spajanje sabirne kutije vodiča za izjednačenje potencijala, opremljene nosačem za stezaljke i sabirnim stezaljkama. | kom | 5 |  | 0
13 | Dobava potrebnog materijala i pribora i izrada uzemljenja metalnih masa. | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava, montaža i spajanja elementa za isključenje u slučaju hitnosti s tipkalom u crvenoj boji i natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE U SLUČAJU HITNOSTI" IP 55 (JPR). | kom | 2 |  | 0
15 | Dobava i montaža ormarića za smještaj opreme RTV instalacije. | kom | 1 |  | 0
16 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje TV priključnice | kom | 10 |  | 0
Napomena: Dobava zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje podžbukne instalacijske sklopke 10 A, 230 V, prema važećim standardima.
17 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 63 mm | m | 20 |  | 0
18 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 40 mm | m | 250 |  | 0
19 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 32 mm | m | 300 |  | 0
20 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25 mm | m | 400 |  | 0
21 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 800 |  | 0
Napomena: Dobava cijevi, dubljenje u zidu ili betonu, opeke i drugih materijala i polaganje u zid, zajedno s razvodnim kutijama. U cijeni uključiti grubi popravak zidova nakon polaganja cijevi
22 | Dubljenje utora i potrebnih rupa neobuhvaćenih stavkom polaganja cijevi | kpl | 1 |  | 0
24 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja ventilokonvektora. | kpl | 9 |  | 0
26 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja rekuperatora | kpl | 1 |  | 0
27 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja dizalice topline na vanjskom zidu. | kpl | 1 |  | 0
28 | PP00-Y 5×10 mm2 | m | 100 |  | 0
29 | PP00-Y 5×4 mm2 | m | 60 |  | 0
30 | PP-Y 3×2,5 mm2 | m | 1400 |  | 0
31 | PP-Y 4×1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
32 | PP-Y 3×1,5 mm2 | m | 1200 |  | 0
33 | P 4 mm2 | m | 10 |  | 0
34 | P 6 mm2 | m | 10 |  | 0
35 | P 10 mm2 | m | 20 |  | 0
36 | LiYCY 2×1 mm2 | m | 250 |  | 0
37 | P/F-Y 10 mm2 (razna izjednačenje metalnih masa u poslovnici) | m | 60 |  | 0
38 | P/F-Y 6 mm2 | m | 15 |  | 0
39 | P/F-Y 4 mm2 | m | 10 |  | 0
Napomena: Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
40 | AXING SKB96 | m | 600 |  | 0
41 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, sva potrebna ispitivanja i atesti, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3 | Rasvjetna tijela
Napomena: Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom. Stavka uključuje i pribor za ugradnju svjetiljke na pocinčani kanal PK100 ili ugradnju na strop.
1 | LED nadgradni panel Nazivna snaga: 40W Svjetlosni tok: min.4000lm pri 4000K Učinkovitost: ≥100lm/W Boja svjetla = 4000K Faktor uzvrata boje: Ra ≥ 80 Opalni difuzor svjetla Konvertor bez stroboskopskog efekta 4-strani LED Faktor snage: Pf ≥ 0,95 Dimenzije: ca. 1200x300mm, h=10,3mm kao tip HD-1200*300-40W "Area Lighting" Zagreb ili jednakovrijedno | kom | 63 |  | 0
2 | Stropna nadgradna LED svjetiljka (plafonjera) snage 14W. Karakteristike svjetiljke: - Nazivna snaga: 14W - Svjetlosni tok: 950lm pri 4000K - Boja svjetla = 4000-4500K - Faktor uzvrata boje: Ra ≥ 80 - Opalni difuzor svjetla - Dimenzije: ca. fi250×98mm kao tip LED PLAFONJERA 14W "Area Lighting" Zagreb ili jednakovrijedno | kom | 13 |  | 0
3 | Nadgradna (montaža na zid/strop) sigurnosna svjetiljka u pripravnom spoju, izvor svjetlosti LED, minimalne snage 3,2 W, minimalnog svjetlosnog toka 340lm. Kao tip: Tiger LED TL/3/c/1/SA/X/TR | kom | 15 |  | 0
4 | Nadgradni LED reflektor minimalne snage 150W, za vanjsku ugradnju | kom | 2 |  | 0
5 | Vanjska LED svjetiljka Ulazni napon: AC90-350V,50/60HZ Faktor snage Pf>0.95 Učinkovitost:120-145 lm/W pri 4000K Indeks uzvrata boje>75 Temperatura boje: 2700-6500K Dimenzija: 392*305*75mm Boja kućišta: crna/srebrna kao tip: ALG-AOLD0101 40W "Area Lighting" | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, dovoz i ugradnja pocinčanog rasvjetnog stupa, kao tip: SRS 2B-800-1 8m "Dalekovod" s temeljnim vijcima | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, dovoz i ugradnja konzole za montažu dvije svjetiljke na jedan stup | kom | 1 |  | 0
RASVJETNA TIJELA, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4 | Instalacija komunikacija
1 | Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara RACK 19", 60/60cm visine 160 cm, opremljenog sa:
| Patch panel 24xRJ45 Cat.6, modularni, s oklopljenim modulima 360º, 1U, sa stražnjim držačem kabela "Panduit" | kom | 1
| utični modul RJ45 UTP cat. 6 (Panduit) | kom | 30
| 19" kabel manager - vodilica | kom | 2
| napojni panel 19" s 6×230 V, 1U, s prenaponskom zaštitom | kom | 1
| polica 19" 350 mm, 1U | kom | 2
| patch kabel UTP cat. 6, 1 m | kom | 25
| sitni materijal i pribor | kpl | 1
| ožičenje, oznake i provjera funkcionalnosti | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža iz postojećeg ormara te ugradnja i spajanje postojeće opreme za upravljanje vatrogasnom sirenom u novi RACK ormar | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava montaža i spajanje komplet podžbukne utičnice sa 1xRJ45 priključkom. | kpl | 18 |  | 0
4 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 40 mm | m | 100 |  | 0
5 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 32 mm | m | 250 |  | 0
6 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 200 |  | 0
7 | Dubljenje utora i potrebnih rupa neobuhvaćenih stavkom polaganja cijevi | kpl | 1 |  | 0
Napomena: Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
8 | UTP cat. 6 | m | 1200 |  | 0
9 | IY(St)Y 10×2×0,6 mm | m | 20 |  | 0
10 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, ispitivanje funkcionalnosti, sva potrebna ispitivanja uključivo ispitivanje kabela na kategoriju, atesti i primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
INSTALACIJA KOMUNIKACIJA, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
5 | Zemljani radovi, temeljni uzemljivač i gromobran
1 | Iskop kanala za polaganje trake uzemljenja i kabela za vanjsku rasvjetu, oko objekta dimenzija 0,4x0,8 m, sa zatrpavanjem uz nabijanje nakon polaganja pocinčane trake | m | 160 |  | 0
2 | Iskop temeljne jame za rasvjetni stup visine 8 m, postavljanje temeljnih vijaka i betoniranje temelja, sa postavljanjem privodnih PEHD cijevi. U cijeni uključiti dobavu betona MB 20/25 (1,5 m3) | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm za izradu uzemljivača u zemlji. Traku položi okomito pomoću držača na dno prethodno iskopanog rova. | m | 160 |  | 0
4 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm duljine 3 m i izrada izvoda s uzemljivača za spoj sa zaštitnom sabirnicom kabelskog priključno ormarića KPMO. Spoj izvesti pocinčanim vijkom M 8x30 mm. | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava pocinčane čelične trake 20x3 mm za izradu spoja temeljnog uzemljivača sa gromobranom krova | kom | 30 |  | 0
6 | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja. Spoj prema važećim standardima. | kom | 25 |  | 0
7 | Dobava žice od aluminijske legure promjera 8 mm i izrada hvataljki po krovu. Hvataljke pričvrstiti odgovarajućim nosačima na svakih 1 m duljine. U stavci uključiti dobavu nosača za limeni krov | m | 100 |  | 0
8 | Dobava kutije za mjerni spoj prema važećim standardima i ugradnja na stup/fasadu te izrada spoja izvoda s uzemljivača i odvoda. Spoj izraditi na preklop s dva pocinčana vijka M 8x15 i zaštiti ga dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje | kom | 4 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje stezaljki za premošćivanje spojeva okapnih limova. Kao tip: Obo 288 DIN ili jednakovrijedno | kom | 8 |  | 0
10 | Ostali potreban spojni materijal i pribor | kpl | 1 |  | 0
11 | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti radova i ugrađenog materijala, te primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
ZEMLJANI RADOVI, TEMELJNI UZEMLJIVAČ I GROMOBRAN, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
6 | Instalacijski kanali
Napomena: Dobava kabel kanala od perforiranog pocinčanog lima zajedno s poklopcem, spojnim elementima i potrebnim priborom za konzolnu montažu na zid ili strop. Stavka uključuje i izjednačenje potencijala kabelskih polica i bojanje u crtnu boju. Kao tip: OBO RKSM
1 | Širina kanala 100 mm | m | 180 |  | 0
INSTALACIJSKI KANALI, UKUPNO: |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija Elektro radova
1 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
3 | RASVJETNA TIJELA |  |  |  | 0
4 | INSTALACIJA KOMUNIKACIJA |  |  |  | 0
5 | ZEMLJANI RADOVI, TEMELJNI UZEMLJIVAČ I GROMOBRAN |  |  |  | 0
6 | INSTALACIJSKI KANALI |  |  |  | 0
| ELEKTRO RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE DRUŠTVENOG DOMA SVETI PETAR
REKAPITULACIJA RADOVA
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
2 | HIDROINSTALACIJSKI RADOVI | 0
3 | STROJARSKI RADOVI | 0
4 | ELEKTRO RADOVI | 0
| UKUPNO radovi (bez PDV-a) | 0
| PDV 25 % | 0
| SVEUKUPNO s PDV-om | 0